中国海洋大学统一采购

校内招标文件

项目编号：HYHAQD2022-0267

项目名称：中国海洋大学消防设施维护保养项目

招标人：中国海洋大学

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

2022年6月

目     录

第一部分   投标邀请函

第二部分   服务内容及要求

第三部分   投标人须知

第四部分   开标与评标委员会

第五部分   合同主要条款

第六部分   附件

第一部分  投标邀请函

受中国海洋大学委托，海逸恒安项目管理有限公司对中国海洋大学消防设施维护保养项目采用校内招标方式进行采购，欢迎潜在投标人来竞标，有关事宜如下：
一、项目概况：

- 项目编号：HYHAQD2022-0267

# 2、项目名称：中国海洋大学消防设施维护保养项目

# 3、预算金额及最高限价：40万/年。

# 4、服务期限：2年。

# 5、采购内容：

| 包号 | 服务项目 | 预算金额及最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 崂山校区 | 25万/年 |
| 2 | 鱼山和浮山校区 | 15万/年 |

二、对投标人的要求

1、投标人应满足以下基本条件：

（1）具有企业法人资格；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人应满足《社会消防技术服务管理规定》所规定的以下行业要求：

（1）工作场所建筑面积不少于200平方米；

（2）消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备符合规定的要求；

（3）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。

3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，近三年内在经营活动中没有重大违法记录，投标人须提供声明函。重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

三、报名与获取招标文件时间、地点及方式

1、本项目采用邮件报名的方式，具体如下：

第一步：投标人须将法人授权委托书原件和被授权人身份证原件的扫描件、标书费汇款凭证的扫描件发至邮箱（panghaosheng@sdhyha.com）。

第二步：电汇标书费，并扫描下方二维码按照要求填报报名信息（项目经理选择逄昊晟）审核通过。

注：①标书费必须从投标人单位账户汇出；

②本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审通过。

2、报名与获取招标文件时间：2022年6月30日-2022年7月4日，每天上午8时30分至下午16时30分。逾期报名者不予受理，未办理报名手续者不接受其投标。

3、招标文件300元/份（电汇），售后不退。

4、汇款信息：

开户名称：海逸恒安项目管理有限公司；

开户银行：中国民生银行股份有限公司济南历山支行；

# 账    号：632580142。

# 四、发布公告的媒介

# 本项目招标公告在中国海洋大学采购与招标管理中心网发布。

# 五、送取答疑时间：

# 送答疑时间：2022年7月5日17:00前；

# 取答疑时间：2022年7月6日17:00前。

# 六、递交投标文件的时间和地址：

# 1、递交投标文件的时间：2022年7月12日上午08:30-09:30（北京时间）。

# 2、地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座202B室递交投标文件。

# 3、因疫情防控需要，每家投标人仅允许授权代表一人参加开标会议。

# 4、投标文件递交方式

# 递交方式一：现场递交

# 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将投标文件密封送达。法定代表人参加开标会议的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证复印件；被授权代表参加开标会议的，应出示授权委托书原件和本人身份证复印件。

# 递交方式二：顺丰邮寄

# 投标人须在递交投标文件截止时间前，将密封完好的投标文件，以及法定代表人身份证明原件和本人身份证复印件，或法定代表人授权委托书原件、被授权委托人身份证复印件，以顺丰邮寄形式寄达收件人，邮费自付（收件人：逄昊晟；联系电话：0532-85761207；收件人地址：山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座202B室），否则投标无效。

# 各投标人根据实际情况自行选择以上任一方式递交投标文件，逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。因邮寄时间导致投标文件未能按时寄送至指定地点的，由投标人自行负责。若在邮寄过程中因投标文件密封简陋，导致投标文件破损以致于投标文件泄露或评标委员会无法正常评审的，其后果由投标人自行负责。

# 5、对现场递交投标文件、参加开标会议人员的要求如下：

# 对14天内到过或途经疫情高风险地区所在县（市、区）、7天内到过或途经疫情中风险地区所在县（市、区）的人员，不接受其现场递交投标文件，不接受其参加现场开标会议。

# 除以上情形外的其他人员，须持有现场递交投标文件前48小时内核酸检测阴性证明，签订14天内未到过或途经高风险地区所在县（市、区）、7天内未到过或途经中风险地区所在县（市、区）的书面承诺函（详见招标文件附件11）；另外，须经采购代理机构工作人员核验健康码（必须为绿码）、核验近14天旅居史信息、检测体温（体温正常）并进行必要的登记，否则，将不接受其现场递交投标文件，拒绝其参加现场开标会议。

# 6、遇有疫情防控政策变化，需按照最新要求执行，届时将另行通知。

# 七、开标时间、地点：

# 1、开标时间：2022年7月12日上午09:30（北京时间）。

# 2、地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座202B室。（邮寄方式递交投标文件的，由法定代表人或被授权代表通过“腾讯会议”参加开标仪式，具体操作流程由代理机构在开标前一日通知投标人）。

# 八、联系人及联系方式：

# 1、招标人：中国海洋大学

# 地址：青岛市崂山区松岭路238号中国海洋大学崂山校区行远楼

# 联系人：徐老师

# 联系电话：0532-66781977

# 2、代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

# 地址：青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座202室

# 联系人：逄昊晟

# 联系电话：0532-85761207

# 邮箱：panghaosheng@sdhyha.com

# 2022年6月29日

第二部分  服务内容及要求

一、采购标的以及拟实现的目标

消防设施维护保养，维修保养后的建筑消防设施和系统质量满足相关标准要求。

二、技术要求

1、认真贯彻执行有关消防法律、法规和技术规范，遵守科学和职业道德规范，依法开展建筑消防设施维修保养业务，保证维修保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求。

2、按照周期完成维护保养内容。如实出具合规合格的《建筑消防设施维修保养报告书》。

3、完成消防检测和电气检测并出具满足消防检查要求的报告。

4、具体消防设施维护保养相关要求、周期和数量，见A.1-A.18表格：《建筑消防设施维护保养相关要求、周期、数量表》。

三、商务要求

1、维修保养期限：自2022年7月15日12时起至2024年7月15日12时止。

2、本项目分为2个包，投标人可以选择多包投标，兼投不兼中。若同一投标人在多个包评审中均排名第一，则根据其自愿选包顺序确定中标包，其余包顺延排名第二的投标人为中标人。具体见附件12。

2、付款条件及履约保证金

招标人组织相关人员对投标人履约情况、技术水平、服务水准进行评价考核，投标人可选择是否进行现场述职。招标人根据对投标人的考核结果择时付款。每季度支付一次，前三季度每次付款额度最高为每年度总额的20%，每次付款需按照招标人财务等有关要求和考核情况执行，每年度最后一次付款（季度款+年度尾款）还需经处务会审议。合同到期的最后一次付款需投标人与新的维保服务单位完成交接后，无其他异议方可支付，并退还履约保证金。

履约保证金：第一包崂山校区：2万，第二包浮山和鱼山校区：1万。

3、报价要求

投标人提供投标报价一览表，表格如下：

| 崂山校区项目总报价表 |  |
| --- | --- |
| 崂山校区维保面积 | 51.4万平方米 |
| 崂山校区建筑物数量 | 57栋 |
| 主机数量 | 17台 |

| 浮山鱼山校区项目总报价表 |  |
| --- | --- |
| 浮山校区维保面积 | 11.1万平方米 |
| 浮山校区建筑物数量 | 25栋 |
| 浮山校区主机数量 | 8台 |
| 鱼山校区维保面积 | 16.2万平方米 |
| 鱼山校区建筑物数量 | 68栋 |
| 鱼山校区主机数量 | 30台 |
| 总报价 |  |

注：本项目为总价包死，投标人须按此清单报价，所报价格为完成招标范围内维保服务工作所产生的所有费用，若有疑议，应在答疑期内书面提出，以招标人最终确定的数值为准。

4、质量保修范围和免费质保期

质量保修范围为维保公司维修保养过的消防设施，免费质保期为一年。

5、售后服务内容、标准、效率等要求

投标人保持通信畅通，一般问题24小时内到现场解决，严重或紧急问题在1小时内赶赴现场解决。

设立服务投诉电话，接受招标人对维修服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，投标人应实时响应，采取补救措施。若由于消防维保不利而导致招标人被消防局及监管部门处罚，则由投标人全权解决。

6、保险要求

由投标人按照工作需要依规办理，如有，则费用在投标报价中综合考虑。

7、建筑消防设施维护保养相关要求、周期、数量表：

| 表A.1 建筑消防设施维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施设备 | 相关要求 | 维护周期 | 检查数量 |
| 火灾报警控制器及联动控制器 | a) 控制器的自检、消音、复位、屏蔽、历史记录查询、火警优先等功能应正常； b) 控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间，并予以保持，直至手动复位； c) 火灾报警声信号应能手动消除，当再有火灾报警信号输入时，应能再次启动； d) 控制器使用打印机记录火灾报警时间时，应打印出月、日、时、分等信息； e) 当控制器内部、控制器与其连接的部件间产生故障时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，故障声信号应能手动消除，再有故障信号输入时，应能再启动； f) 火灾报警控制器的电源部分应有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，能自动切换到备用电源；当主电源恢复时能自动转换到主电源。 | 月 | 全数 |
| 消防控制室图形显示装置 | a) 消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的故障报警信号、火灾报警信号和联动控制信号，显示相应信息； b) 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与控制器通讯的工作状态； c) 消防控制室图形显示装置应能显示建筑总平面图、保护对象的建筑平面图和系统图。 | 月 | 全数 |
| 火灾显示盘 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 安装牢固，平稳无倾斜； c) 火灾显示盘应能正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号；声报警信号应能手动消除，再次有火警信号输入时，应能再启动； d) 断开火灾显示盘的电源或信号线路，火灾报警控制器应在100s内收到故障信号；故障信号在排除后自动复位。 | 季 | 全数 |
| 火灾探测器 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 探测器安装应牢固不得有明显松动； c) 探测器周围0.5m内不应有遮挡物； d) 当被监视区域达到报警条件时，应向火灾报警控制器输出火警信号； e) 探测器报警后应能启动火灾报警确认灯；探测器报警确认灯在手动复位前应予以保持； f) 探测器的编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。 | 年 | 全数，每月不应少于8%，每季度不少于25% |
| 火灾警报器 | a) 安装应牢固、平稳、无松动； b) 应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声、光警报。 | 年 | 全数，每月不应少于8%，每季度不少于25% |
| 手动火灾报警按钮 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 紧固部件无松动，启动零件不应破碎、变形或移位； c) 报警按钮编码应与竣工图标识、控制器显示相对应； d) 被触发时，应向火灾报警控制器输出火警信号； e) 报警按钮与火灾报警控制器手动复位后，按钮的报警状态与火灾确认指示灯应能复位。 | 年 | 全数，每月不应少于8%，每季度不少于25% |
| 消防应急广播 | a) 广播扬声器表面无破损，安装应牢固可靠； b) 仪表、指示灯应显示正常，开关和控制按钮应动作灵活； c) 扬声器语音广播音质应清晰； d) 火灾应急广播与公共广播合用时，应保证能在消防控制室将相关部位的扬声器和音响广播扩音机强制转入火灾应急广播状态； e) 消防应急广播设备的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置，当主电源断电时，能自动切换到备用电源；当主电源恢复时，能自动切换到主电源。 | 年 | 全数 |
| 消防电话 | a) 消防电话主机仪表、指示灯显示应正常，开关和控制按钮应动作灵活； b) 消防电话插孔外观应正常； c) 当有消防电话分机呼叫时，总机应在3s内发出呼叫声、光信号； d) 在消防控制室应能与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话； e) 消防电话分机与消防电话总机的通话应清晰。 | 年 | 全数 |
| 消防电梯 | a) 首层的消防电梯迫降按钮，应用透明罩保护，当触发按钮时，能控制电梯下降至首层； b) 消防控制室应能手动和自动控制电梯回落首层，功能、信号均应正常，此时其他楼层按钮不能呼叫控制电梯，只能在轿厢内控制； c) 消防电梯从首层到顶层的运行时间不宜大于60s。 | 年 | 全数 |
| 系统联动测试 | a) 火灾报警控制器及联动控制器对消防给水灭火系统、防烟排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘、电动防火门、消防广播与火灾警报器、非消防用电切断、电梯等设备的控制应与设计文件相符； b) 设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号，均应在消防控制室显示。 | 年 | 1次 |
| A.2 消防水源维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 维护周期 | 检查数量 |
| 消防水源 | a) 外观应完好，消防水池的补水设施应正常； b) 应确保消防用水不作他用的技术措施正常； c) 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池 水位的装置。 | 月 | 全数 |
| 表A.3 消火栓系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 维护周期 | 检查数量 |
| 消防水泵及控制柜 | a) 设备应完整、无损坏及腐蚀等； b) 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记； c) 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭； d) 消防水泵应能手动启停和自动启动，且不应设置自动停泵的控制功能；消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min； e) 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵的运行状态； f) 当主泵故障时，备用泵应能切换运行； g) 消防水泵控制柜应注明所属系统，并在平时处于自动状态，其电源信息应反馈至消防控制室。 | 月 | 全数 |
| 稳压增压设施 | a) 设备应完整、无损坏及腐蚀等； b) 稳压泵手动、自动启停功能应正常； c) 稳压泵应设置备用泵，其工作性能与主泵相同。当主泵故障时，备用泵应能切换运行； d) 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记； e) 启泵与停泵压力符合设定值，压力表显示正常。 | 月 | 全数 |
| 高位水箱 | a) 外观应完好，消防水箱补水设施应正常，结构完好，无破损、渗漏； b) 高位消防水箱与其他用水合用水箱时，确保消防用水量不作他用的技术措施应正常，并应设置就地水位装置； c) 消防控制室应能准确显示消防水箱的水位； d) 消防水箱出水管上的止回阀开启时应灵活，关闭时应严密。 | 月 | 全数 |
| 水泵接合器 | a) 水泵接合器组件应齐全，止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统； b) 控制阀应常开，且启闭灵活； c) 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统，当有分区时应有分区标识。 | 季 | 全数 |
| 室内消火栓 | a) 外观应完好，消火栓箱组件应齐全完整； b) 消火栓箱门开启灵活，开度应符合要求； c) 消火栓箱应有明显标志，标识清晰； d) 消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣应相匹配； e) 水带和水带接扣的连接应牢固可靠，消防软管卷盘的卷盘轴与弯管、消防软管与软盘管进出口、软管与进水控制阀、软管与喷枪的连接牢固可靠； f) 临时高压系统的最不利点应符合以下要求： 1) 最不利点静压（当建筑高度＞100m时），不应低于0.15MPa； 2) 最不利点静压（建筑高度≤100m的一类高层公共建筑、工业建筑），不应低于0.10MPa；设置稳压泵时，不应低于 0.15MPa； 3) 最不利点静压(多、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑)，不应低于0.07MPa；设置稳压泵时，不应低于 0.15MPa； 4) 最不利点充实水柱（高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8 m 的民用建筑等场所）≥13m； 5) 最不利点充实水柱（其他场所）≥10m。 | 年 | 全数 |
| 消火栓按钮 | a) 外观应完好，安装应牢固可靠、无松动； b) 当建筑内无火灾自动报警系统，消防设计文件有要求时，启动消火栓按钮，消防水泵应直接启动； c) 当有火灾自动报警系统时，启动消火栓按钮，消防控制室应收到报警信号，显示报警部位。 | 年 | 全数，每月不应少于8%，每季度不少于25% |
| 管网控制阀 | 外观应完好；控制阀门处于全开启状态。 | 季 | 全数 |
| 系统过滤器 | 过滤器外观应完好，无堵塞。 | 年 | 全数 |
| 消火栓系统功能 | a) 消防水泵出水管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关动作信号应能直接联锁启动消防水泵，流量开关动作及水泵启动信号应能反馈至消防控制室； b) 干式消火栓系统测试时，报警阀（电动阀/电磁阀）应及时启动，压力开关应发出信号并联锁启动消防水泵，水力警铃动作应发出报警信号； c) 水泵自动启动时间应不大于2min； d) 系统设计为消火栓按钮直接启动消火栓泵的，消火栓按钮应设绿色回答指示灯，消火栓泵启动并给出回答信号后，回答确认灯点亮，并保持至消火栓泵停止工作。 | 年 | 1次 |
| 室外消火栓 | a) 室外消火栓的阀门应启闭灵活； b) 室外地上式消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点，且不应妨碍交通； c) 地下式安装室外消火栓应有明显标志； d) 地下式安装室外消火栓井内应无积水； e) 室外消火栓栓口出水压力不应小于0.14MPa，火灾时水力最不利消火栓的供水压力从地面算起不应小于0.10MPa； f）应有可靠防冻措施。 | 季 | 全数 |
| 表A.4 自动喷水灭火系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 消防水泵及控制柜 | a) 设备应完整、无损坏及腐蚀等； b) 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记； c) 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭； d) 消防水泵应能手动启停和自动启动，且不应设置自动停泵的控制功能；消防水泵应确保从接 到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2 min； e) 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵的运行状态； f) 当主泵故障时，备用泵应能切换运行； g) 消防水泵控制柜应注明所属系统，并在平时处于自动状态，其电源信息应反馈至消防控制室。 | 月 | 全数 |
| 稳压增压设施 | a) 设备应完整、无损坏及腐蚀等； b) 稳压泵手动、自动启停功能应正常； c) 稳压泵应设置备用泵，其工作性能与主泵相同。当主泵故障时，备用泵应能切换运行； d) 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记； e) 启泵与停泵压力符合设定值，压力表显示正常。 | 月 | 全数 |
| 高位水箱 | a) 外观应完好，消防水箱补水设施应正常，结构完好，无破损、渗漏； b) 高位消防水箱与其他用水合用水箱时，确保消防用水量不作他用的技术措施应正常，并应设置就地水位装置； c) 消防控制室应能准确显示消防水箱的水位； d) 消防水箱出水管上的止回阀开启时应灵活，关闭时应严密。 | 月 | 全数 |
| 湿式报警阀组 | a) 外观应完好，标志应清晰正确； b) 报警阀的压力表应能正常显示； c) 平时状态，报警阀延迟器应无出水，放水试验时延迟器应自动排水； d) 打开试验阀放水，安装延迟器的应在5s～90s内警铃开始连续报警，不安装延迟器的应在放水后15s内，警铃开始连续报警； e) 压力开关及时动作并连锁启动喷淋泵，消防联动控制器准确接收并显示压力开关及消防水泵的反馈信号； f) 关闭试验阀门，水力警铃应停止报警、压力开关停止动作、报警阀上下压力表指示正常，延迟器最大排水时间不超过5min。 | 季 | 全数 |
| 干式报警阀组 | a) 外观应完好，标志应清晰正确； b) 报警阀的压力表应能正常显示； c) 空气压缩机和气压控制装置状态应正常； d) 报警阀试验时，压力开关应及时动作，联锁启动快速排气阀入口电动阀和消防水泵； e) 水力警铃应发出报警铃声； f) 消防联动控制器准确显示压力开关、消防水泵的反馈信号； g) 关闭报警阀试验阀门，系统复位后，水力警铃停止报警、压力开关停止动作。 | 季 | 全数 |
| 预作用报警阀组 | a) 外观应完好，标志应清晰正确； b) 报警阀的压力表应能正常显示； c) 配有充气装置时，空气压缩机和气压控制装置状态应正常； d) 预作用装置试验时，水流指示器、快速排气阀入口前电动阀应及时动作并向消防联动控制器反馈信号； e) 水力警铃应发出报警铃声； f) 预作用装置电磁阀的启动和停止按钮，应直接手动控制预作用阀组的开启； g) 关闭报警阀试验阀门并系统复位后，水力警铃停止报警，电磁阀动作信号消失。 | 季 | 全数 |
| 雨淋报警阀组 | a) 外观应完好，标志应清晰正确； b) 配置传动管时，传动管的压力表显示应符合设定值；气压传动管的供气装置状态应正常； c) 水力警铃发出报警铃声； d) 雨淋阀试验时，压力开关应联锁启动喷淋泵并向消防联动控制器发出反馈信号； e) 自动和手动方式启动的雨淋阀，功能应正常； f) 关闭报警阀试验阀门并系统复位后，水力警铃停止报警，电磁阀动作信号消失。 | 季 | 全数 |
| 水流指示器及末端试水装置 | a) 水流指示器外观不得有碰伤、污损，方向指示正确，且有永久性标志； b) 水流指示器输出报警电信号应正常。 c) 末端试水装置的安装位置应便于检查、试验，并应有相应排水能力的排水设施； d) 末端试水装置应有标识，距地面的高度宜为1.5m； e) 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。 | 季 | 全数 |
| 信号阀 | a) 外观应完好，标志清晰应正确； b) 信号阀正常状态下应处于开启位置，消防控制室应能接收其启闭信号。 | 年 | 全数，每月不应少于8 %，每季度不应少于25 % |
| 湿式系统联动功能测试 | a) 开启最不利点末端试水装置后，报警阀应能动作，压力开关应能报警； b) 水流指示器动作后应能准确输出报警信号； c) 压力开关动作应直接联锁自动启动喷淋泵； d) 自开启末端试水装置起至水泵启动的时间不应超过5min； e) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号及水泵动作后的反馈信号。 | 季 | 全数 |
| 干式系统联动功能测试 | a) 开启最不利点末端试水装置后，报警阀应能动作，压力开关应能报警，补气装置应自动启动补气； b) 水流指示器动作后应能准确输出报警信号； c) 压力开关动作应直接联锁自动启动喷淋泵； d) 排气阀入口的电动阀应启动； e) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 | 季 | 全数 |
| 预作用系统联动功能测试 | a) 系统火灾确认后，预作用阀组的电动阀应能动作，压力开关应能报警； b) 水流指示器动作后应准确输出报警信号； c) 喷淋泵应能启动； d) 排气阀入口的电动阀应能启动； e) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 | 季 | 全数 |
| 雨淋系统联动功能测试 | a) 使用传动管控制的系统时，传动管泄压后，应联动喷淋泵和雨淋阀； b) 系统火灾确认后，雨淋报警阀应能动作并联动消防水泵； c) 压力开关应动作； d) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 | 季 | 全数 |
| 水幕系统联动功能测试 | a) 使用传动管控制的系统时，传动管泄压后，应联动喷淋泵和雨淋阀； b) 系统火灾确认后，雨淋报警阀应能动作并联动消防水泵； c) 压力开关应动作； d) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 | 季 | 全数 |
| 防护冷却系统联动功能测试 | a) 开启最不利点末端试水装置后，报警阀应能动作，压力开关应能报警； b) 水流指示器动作后应能准确输出报警信号； c) 压力开关动作应直接联锁自动启动喷淋泵； d) 自开启末端试水装置起至水泵启动的时间不应超过5min； e) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号及水泵动作后的反馈信号。 | 季 | 全数 |
| 局部应用系统 | a) 开启最不利点末端试水装置后，报警阀应能动作，压力开关应能报警； b) 水流指示器动作后应能准确输出报警信号； c) 压力开关动作应直接联锁自动启动喷淋泵； d) 自开启末端试水装置起至水泵启动的时间不应超过5min； e) 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号及水泵动作后的反馈信号。 | 季 | 全数 |
| 表A.5 水喷雾灭火系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 供水设施 | 同表A3中消防水泵及控制柜、稳压增压设施、高位水箱、水泵接合器要求。 | 月 | 全数 |
| 系统组件 | a) 系统组件应固定牢固，无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，标志牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和完全标志完好； b) 应能显示阀门的开、闭状态； c) 应具备接收控制信号开、闭阀门的功能； d) 应具备现场应急机械启动功能。 | 年 | 全数 |
| 雨淋报警阀组 | a) 外观应完好，标志应清晰正确； b) 配置传动管时，传动管的压力表显示应符合设定值；气压传动管的供气装置状态应正常； c) 水力警铃发出报警铃声； d) 雨淋阀试验时，压力开关应联锁启动喷淋泵并向消防联动控制器发出反馈信号； e) 自动和手动方式启动的雨淋阀，功能应正常； f) 关闭报警阀试验阀门并系统复位后，水力警铃停止报警，电磁阀动作信号消失。 | 季 | 全数 |
| 喷头 | a) 喷头溅水盘不得有变形和附着物、悬挂物； b) 喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求； c) 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采取防护措施； d) 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。 | 月 | 全数 |
| 系统功能 | a) 系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式； b) 当雨淋阀开启后，消防水泵、电磁阀和压力开关应及时动作，并将动作信号反馈至消防控制 装置。 | 年 | 1次 |
| 表A.6 细水雾灭火系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 储水箱 | 水位应正常。 | 月 | 全数 |
| 消防设备 | a) 消防水泵应设置备用泵，主、备用泵应具有自动切换功能，并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间应小于30s； b) 水泵现场启停、远程控制应正常； c) 消防水泵的状态信息、启动、停止和故障的动作信号应反馈至消防控制室。 | 月 | 全数 |
| 储气容器 | 储气压力不小于设计压力的90%。 | 月 | 全数 |
| 分区控制阀 | a) 开式系统的分区控制阀应能在接到动作指令后立即启动，并应发出相应的阀门动作信号； b) 闭式系统的分区控制阀采用信号阀时，应能反馈阀门的启闭状态和故障信号； c) 开式系统的分区控制阀应具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能，关闭阀门应采用手动操作方式。闭式系统的分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。 | 月 | 全数 |
| 管道及附件 | 输送管道、支、吊架固定无松动，高压软管无变形、裂纹及老化。 | 季 | 全数 |
| 水雾喷头 | a) 喷头应符合本文件A.5表中喷头的规定； b) 喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离，均应符合设计要求； c) 喷头的选择应符合下列规定： 1) 对于环境条件易使喷头喷孔堵塞的场所，应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头； 2) 对于电子信息系统机房的地板夹层，宜选择适用于低矮空间的喷头； 3) 对于闭式系统，应选择响应时间指数（RTI）不大于50(m·s)0.5的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃，且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。 d) 喷头布置应能保证细水雾喷放均匀、完全覆盖保护区域。 | 月 | 全数 |
| 系统组件 | 系统组件固定牢固，无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，标志牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和完全标志完好；无漏水等情况。 | 季 | 全数 |
| 细水雾系统联动功能测试 | a) 泵组系统应具有自动、手动控制方式； b) 开式系统应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动； c) 分区控制阀、泵组应动作可靠，系统的动作信号反馈装置应能及时发出系统启动的反馈信号。相应场所入口处的警示灯应动作； d) 系统启动时，应联动切断带电保护对象的电源，切断或关闭防护区内影响灭火效果或因灭火可能带来更大危害的设备和设施； e) 闭式系统应能在喷头动作后，由动作信号反馈装置（压力开关）直接联锁自动启动； f) 瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式。 | 年 | 1年 |
| 表A.7 泡沫灭火系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 泡沫泵及控制柜 | a) 设备应完整、无损坏及腐蚀等； b) 泡沫泵进出口阀门应常开，泡沫泵和阀门的标志应清晰正确，压力表、试水阀及防超压装置等应正常； c) 泡沫泵控制柜应有注明所属系统及编号的标志，按钮、指示灯及仪表正常； d) 泡沫泵控制柜手动、控制室远距离启动应正常，应保证在120s内投入正常运行； e) 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵的运行状态； f) 当主泵故障时，备用泵应能切换运行； g) 泡沫泵控制柜转换开关在平时处于自动状态，其电源信息应反馈至消防控制室。 | 月 | 全数 |
| 泡沫液储罐 | a) 泡沫液储罐外观完好，铭牌、标志清晰； b) 储罐的配件应齐全完好； c) 液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态正常。 | 月 | 全数 |
| 比例混合器（装置） | a) 外观应完好； b) 泡沫比例混合器（装置）的标注方向应与液流方向一致； c) 阀门启闭应灵活，压力表应正常。 | 月 | 全数 |
| 泡沫产生装置 | a） 外观应完好，吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口，不得有杂物进入或堵塞； b） 泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。 | 月 | 全数 |
| 水泵接合器 | a) 水泵接合器组件应齐全，止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统； b) 控制阀应常开，且启闭灵活； c) 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统，当有分区时还应有分区标识。 | 季 | 全数 |
| 压力表、过滤器、金属软管 | 外观应完好，不应有损伤。 | 年 | 全数 |
| 管道及附件 | a) 外观应完好，不应有损伤； b) 泡沫管道涂红色标志，给水管道涂绿色标志。 | 年 | 全数 |
| 泡沫消火栓及阀门 | a) 外观应完好，泡沫消火栓主要部件外表面应涂红色； b) 地下式泡沫消火栓应有明显的标志； c) 泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如，不应锈蚀。 | 月 | 全数 |
| 泡沫喷头 | a) 泡沫喷头周围不应有影响泡沫喷洒的障碍物； b) 吸气孔、发泡网不应堵塞。 | 月 | 全数 |
| 低倍数泡沫灭火系统功能测试 | 当为手动灭火系统时，应以手动控制的方式进行一次启泵试验。当为自动灭火系统时，应以手动和自动控制的方式各进行一次启泵试验。 | 年 | 1次 |
| 中倍数泡沫灭火系统功能测试 | 当为手动灭火系统时，应以手动控制的方式进行一次启泵试验。当为自动灭火系统时，应以手动和自动控制的方式各进行一次启泵试验。 | 年 | 1次 |
| 高倍数泡沫灭火系统功能测试 | 当为手动灭火系统时，应以手动控制的方式进行一次启泵试验。当为自动灭火系统时，应以手动和自动控制的方式各进行一次启泵试验。 | 年 | 1次 |
| 泡沫-水喷淋和泡沫喷雾系统 | a) 当火灾自动报警系统控制泡沫系统的联动时，在联动启动或远程手动启动后应符合下列要求： 1) 电磁阀动作，开启雨淋阀或预作用阀； 2) 水力警铃应报警； 3) 泡沫液储罐的出液阀应处于开启状态； 4) 压力开关应动作，信号传至消防控制室； 5) 压力开关应联锁启动泡沫液泵和消防水泵。 b) 当使用应急操作开启报警阀时，系统功能应符合a)第2)～5)项的要求； c) 当采用传动管实现自动控制状态时，当传动管泄压，系统应正常启动，系统功能应符合 a)第2)～5)项的要求； d) 当采用湿式报警阀时的联动应符合a)第2)～5)项的要求； e) 系统的手动、自动工作状态及故障状态，消防水泵、泡沫液泵的启动、停止状态和动作状态应反馈至消防控制室。 | 年 | 1次 |
| 表A.8 固定消防炮灭火系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 供水设施 | 同表A3中消防水泵及控制柜、稳压增压设施、高位水箱、水泵接合器要求 | 月 | 全数 |
| 消防炮 | a) 消防水炮组件完整无损，无明显缺陷； b) 远控消防炮应具有手动功能； c) 控制阀应启闭灵活； d) 参与远控炮系统联动控制的控制阀，其启闭信号应传至消防控制室； e) 回转与仰俯应操作灵活，定位机构应灵活可靠。 | 半年 | 全数 |
| 管网及阀门 | a) 远控阀门应具有快速启闭功能； b) 常开或常闭的阀门应设锁定装置，控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器； c) 参与远控炮系统联动控制的控制阀，其启闭信号应传至系统控制室； d) 阀门应有明显的启闭标志。 | 年 | 全数 |
| 泡沫液罐 | 外观完好，泡沫灭火剂在有效期内，储量符合要求。 | 月 | 全数 |
| 固定水炮灭火系统功能测试 | a) 手动控制的消防炮应具有以下功能： 1) 消防炮手动控制应转动灵活，无卡阻现象； 2) 炮位处的启泵按钮应能正常启动消防泵。 b) 具有远程控制功能的远控炮系统的控制应符合下列要求： 1) 应能远程控制消防泵的启、停，消防水泵的启、停状态和故障状态能反馈至消防控制室； 2) 应能远程控制电动阀门的开启、关闭，相关信号能反馈至消防控制室； 3) 应能远程控制消防炮的俯仰、水平回转动作； 4) 远控炮系统采用无线控制操作时，无线控制的有效控制半径不小于100m，应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作，消防控制室操作优先权高于无线控制器。 | 半年 | 全数 |
| 固定泡沫炮灭火系统功能测试 | a) 手动控制的消防炮应具有以下功能： 1) 消防炮手动控制应转动灵活，无卡阻现象； 2) 炮位处的启泵按钮应能正常启动消防泵。 b) 具有远程控制功能的远控炮系统的控制应符合下列要求： 1) 应能远程控制消防泵的启、停，消防水泵的启、停状态和故障状态能反馈至消防控制室； 2) 应能远程控制电动阀门的开启、关闭，相关信号能反馈至消防控制室； 3) 应能远程控制消防炮的俯仰、水平回转动作； 4) 远控炮系统采用无线控制操作时，无线控制的有效控制半径不小于100m，应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作，消防控制室操作优先权高于无线控制器。 | 半年 | 全数 |
| 固定干粉炮灭火系统功能测试 | a) 当为手动灭火系统时，应以手动控制的方式对干粉炮保护范围进行一次动作试验，并符合下列要求： 1) 炮位处的启动按钮应能正常启动干粉驱动装置和干粉罐的进出口电动阀门； 2) 消防控制室能远程控制启动干粉驱动装置和干粉罐的进出口电动阀门。 b) 当为自动灭火系统时，应以手动和自动控制的方式对干粉炮保护范围各进行一次动作试验， 并符合下列要求： 1) 手动控制的要求同本条第a）项的要求； 2) 自动控制试验时，应满足：系统的自动控制逻辑程序应与设计文件相符；在接受到启动信号后，自动打开干粉驱动装置，自动打开干粉罐进出口电动阀门。 | 半年 | 全数 |
| 表A.9 自动跟踪定位射流灭火系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 供水设施 | 同表A3中消防水泵及控制柜、稳压增压设施、高位水箱、水泵接合器要求。 | 月 | 全数 |
| 灭火装置 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 回转机构启动和停止灵活，安全可靠。 | 季 | 全数 |
| 控制装置 | a) 控制装置应具备与火灾自动报警系统和其它联动控制设备自动通信的功能； b) 控制装置的电源应正常； c) 控制装置的组件应完整无损，无明显缺陷。 | 月 | 全数 |
| 系统功能 | 自动控制维护要求： a) 系统在接收到火灾报警信号后，灭火装置应自动扫描着火点； b) 火灾确认后，跟踪定位完成并向火灾报警系统或其它联动控制设备传送报警和控制信号； c) 对应电磁阀打开，并反馈动作信号； d) 消防控制室收到对应防火分区水流指示器报警信号； e) 消防泵启动，并反馈动作信号； f) 灭火装置在复位、扫描过程中应转动均匀、灵活。 消防控制室手动控制和现场手动控制维护要求： a) 消防泵组启、停应正常，反馈动作信号应正常； b) 各电磁阀启、停应正常，反馈动作信号应正常； c) 灭火装置回转机构应操作灵活，反馈动作信号应正常； d) 现场手动控制装置应具有优先权。 | 年 | 全数 |
| 表A.10 气体灭火系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 气体灭火控制器 | a) 自检面板上所有的指示灯、显示器和音响器件，显示应正常； b) 主、备电源转换功能应正常； c) 自动、手动转换功能应正常，无论装置处于自动或手动状态，手动操作启动均应有效； d) 控制器所处状态应有明显的标志或灯光显示，反馈信号显示应正常。 | 月 | 全数 |
| 系统组件 | 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动 装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 | 季 | 全数 |
| 储存装置 | 充装量及充装压力维护要求： a) 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查，灭火剂损失10%时应及时补充； b) 七氟丙烷管网灭火系统及 IG541 灭火系统等系统的灭火剂的压力，不得小于设计储存压力的90%； c）预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。 称重检查维护要求：称重装置正常；灭火剂净重不小于设计量的90 %；二氧化碳储瓶及储罐在灭火剂损失量达到设定值时能发出报警信号。 | 季 | 全数 |
| 驱动装置 | a) 驱动气体储存容器内的压力不小于设计压力的90 %； b) 电磁阀启闭功能应正常。 | 季 | 全数 |
| 管道及支架 | 输送管道、支、吊架固定无松动，高压软管无变形、裂纹及老化。 | 年 | 全数 |
| 喷嘴 | 喷嘴孔口无堵塞。 | 季 | 全数 |
| 模拟启动试验 | 自动模拟启动试验维护要求： a) 自动控制应在接到两个独立的火灾信号并延迟一定时间后才能启动； b) 灭火系统接到灭火指令后能正常启动、喷射； c) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号； d) 有关联动设备动作正确； e) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动 手动模拟启动试验维护要求： a) 灭火系统接到灭火指令并延迟一定时间后才能正常启动、喷射； b) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号； c) 有关联动设备动作正确； d) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。 | 年 | 1次 |
| 表A.11 干粉灭火系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 干粉灭火控制器和组件 | 有火灾自动报警系统时，灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动，并应延迟喷放，延迟时间不应大于30s，且不得小于干粉储存容器的增压时间。 | 月 | 全数 |
| 储存装置 | 储存装置的布置应方便检查和维护，其环境温度应为-20℃～50℃。 | 月 | 全数 |
| 管道及支架 | 输送管道、支、吊架固定无松动。 | 年 | 全数 |
| 喷头 | 喷头不得有变形和附着物、悬挂物。 | 季 | 全数 |
| 模拟启动试验 | 自动模拟启动试验维护要求： a) 自动控制应在接到两个独立的火灾信号并延迟一定时间后才能启动； b) 灭火系统接到灭火指令后能正常启动、喷射； c) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号； d) 有关联动设备动作正确； e) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。 手动模拟启动试验维护要求： a) 灭火系统接到灭火指令并延迟一定时间后才能正常启动、喷射； b) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号； c) 有关联动设备动作正确； d) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。 | 年 | 1次 |
| 表A.12 防烟排烟系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 防烟排烟风机及控制柜 | a) 风机的铭牌标志应清晰； b) 传动皮带型的风机的防护罩应完好；风机出入口的防护网应完好； c) 风机启动后运行平稳，无异常振动或声响； d) 风机叶轮旋转方向正确； e) 风机控制柜应有注明所属系统及编号的标志，按钮、指示灯及仪表正常； f) 风机控制柜转换开关应处于自动状态； g) 风机控制柜手动、控制室远距离启动应正常； h) 消防控制室应能显示风机的启动、停止和故障状态。 | 季 | 全数 |
| 挡烟垂壁 | a) 挡烟垂壁外观应完好，安装应牢固可靠； b) 挡烟垂壁按钮开启、复位功能应正常； c) 挡烟垂壁应下降到设计高度后将状态信号反馈至消防控制室； d) 系统断电时，挡烟垂壁应自动下降至挡烟工作位置； e) 挡烟垂壁上下限位功能正常。 | 年 | 全数 |
| 电动排烟窗 | a) 电动排烟窗外观应完好； b) 电动排烟窗无封堵、遮挡； c) 手动及控制室开启电动排烟窗正常，手动复位正常，关闭时应严密，反馈信号应正确。 | 年 | 全数 |
| 排烟防火阀 | a) 排烟防火阀及组件外观应完好； b) 排烟防火阀开启状态应正常； c) 手动关闭风管上的排烟防火阀，关闭信号应反馈至消防控制室； d) 手动关闭排烟风机入口处排烟防火阀，应联锁停止排烟风机，同时将关闭信号反馈至消防控制室。 | 年 | 全数，每季度不应少于25% |
| 送风阀（口） | a) 送风阀（口）、排烟阀（口）及组件外观应完好，安装应牢固可靠； b) 手动及消防控制室开启送风阀（口）、排烟阀（口）应正常，手动复位正常，关闭时应严密，反馈信号应正确。 | 年 | 全数，每季度不应少于25% |
| 排烟阀（口） | a) 送风阀（口）、排烟阀（口）及组件外观应完好，安装应牢固可靠； b) 手动及消防控制室开启送风阀（口）、排烟阀（口）应正常，手动复位正常，关闭时应严密，反馈信号应正确。 | 年 | 全数，每季度不应少于25% |
| 消防风管 | 检查消防风管外观应完好，无锈蚀、破损等。 | 年 | 全数 |
| 系统联动试验 | 防烟排烟系统的联动功能应正常。 | 年 | 1次 |
| 表A.13 消防应急照明和疏散指示系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 应急照明控制器 | a) 应急照明控制器应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号和灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息； b) 应急照明控制器应有自检、消音、复位、屏蔽功能； c) 应急照明控制器应设主电源和直流备用电源。当主电源断电时，能自动切换到备用电源。当主电源恢复时，能自动转换到主电源，电源的转换不应使控制器产生误动作。 | 季 | 全数 |
| 应急照明集中电源 | 集中电源自检功能，主、备电源的自动转换功能，故障报警功能，消音功能应正常。 | 年 | 全数 |
| 应急照明配电箱 | a) 按钮、指示灯应正常； b) 应急照明配电箱主电源分配输出功能应正常； c) 应急照明配电箱集中控制型应急照明配电箱主电源输出关断测试功能应正常； d) 应急照明配电箱集中控制型应急照明配电箱灯具应急状态保持功能应正常。 | 年 | 全数 |
| 应急照明灯具和疏散指示标志灯具 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向，并导向安全出口。 | 年 | 全数，每月不应少于8%，每季度不少于25% |
| 系统功能 | 集中控制型维护要求： a) 自动应急启动功能，系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。B 型集中电源应转入蓄电池电源输出、B 型应急照明配电 箱应切断主电源输出。A 型集中电源、A 型应急照明配电箱应保持主电源输出。切断集中电源 的主电源，集中电源应自动转入蓄电池电源输出； b) 手动应急启动功能，系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切 断主电源的输出。 非集中控制型维护要求： a) 自动应急启动功能，灯具采用集中电源供电时，集中电源应转入蓄电池电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱应切断主电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式； b) 手动应急启动功能，灯具采用集中电源供电时，手动操作集中电源的应急启动控制按钮，集中电源应转入蓄电池电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。灯具采用自带蓄电池供电时，手动操作应急照明配电箱的应急启动控制按钮，应急照明配电箱应切断主电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。 | 年 | 1次 |
| 表A.14 防火分隔设施维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 电动防火门 | a) 防火门外表面应平整光滑，不得有明显缺陷； b) 防火门配件应齐全，且位置适宜，安装可靠； c) 防火门应启闭灵活，关闭严密； d) 防火门关闭后应能从内、外两侧人为开启； e) 设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，能自动和手动解除出入口控制系统； f) 消防控制室手动或自动控制电动常开防火门，功能信号应正常。 | 年 | 全数 |
| 防火卷帘门 | a) 组件应齐全完好，紧固件无松动现象； b) 防火卷帘上方应有箱体或其他能防止火灾蔓延的防火保护措施； c) 卷帘应升降自如，运行时平稳顺畅、无卡涩现象； d) 防火卷帘控制器主、备电源转换应正常； e) 能够通过现场手动控制装置和消防控制室控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作； f) 能向消防控制室发送与其相关的防火卷帘关闭(状态)信号。 | 季 | 全数 |
| 表A.15 电气火灾监控系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 监控设备 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 监控设备应能接收来自探测器的监控报警信号，并在10s内发出声、光报警信号，指示报警部位，记录报警时间，并予以保持，直至手动复位； c) 当监控设备发生下述故障时，应能在100s内发出与监控报警信号有明显区别的声光故障信号： 1) 监控设备与探测器之间的连接线断路、短路； 2) 监控设备主电源欠压； 3) 给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。 d) 监控设备应有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，能自动切换到备用电源。当主 电源恢复时，能自动转换到主电源； e) 主、备电源的转换不应使监控设备发出报警信号。 | 月 | 全数 |
| 剩余电流式电气火灾监控探测器 | a) 探测器应设有工作状态指示灯和报警状态指示灯； b) 当被保护线路剩路剩余电流达到报警设定值时，报警器应在30s内发出报警信号，点亮报警 指示灯； c) 探测器在报警时应发出声、光报警信号，并显示报警时的剩余电流值（仅适用于剩余电流式探测器）和传感器部位；报警声信号可手动消除，报警声信号手动消除后，应有消音指示， 当再有其他报警信号输入时，报警声信号应能再启动。 | 年 | 全数 |
| 测温式电气火灾监控探测器 | a) 探测器应设有工作状态指示灯和报警状态指示灯； b) 探测器的报警温度值应设定在45℃～140℃的范围内，报警值与设定值之差的绝对值不应大于设定值的5%； c) 当被监视部位温度达到报警设定值时，探测器应在40s内发出报警信号，点亮报警指示灯； d) 探测器在报警时应发出声、光报警信号并显示报警值和部位，报警声信号可手动消除，报警声信号手动消除后，应有消音指示，当再有其他报警信号输人时，报警声信号应能再启动。 | 年 | 全数 |
| 故障电弧探测器 | a) 探测器表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动； b) 当被探测线路在1s内发生14个及其以上半周期的故障电弧时，探测器应在30s内发出报警信号，点亮报警指示灯并保持； c) 当被探测线路在1s内发生9个及其以下半周期的故障电弧时，探测器不应发出声、光报警信号和控制信号； d) 探测器报警时应能发出声、光报警信号，并予以保持，直至手动复位。 | 年 | 全数 |
| 表A.16 可燃气体探测报警系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 可燃气体报警控制器 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 当控制器与可燃气体探测器及所连接的报警触发器件间连线短路、断路时，控制器能在100s 内发出与可燃气体报警信号有明显区别的声、光故障信号，指示故障部位，记录故障时间； c) 控制器应具备电源转换功能，当主电源断电时，能自动切换到备用电源；当主电恢复时，能自动转换到主电源。 | 月 | 全数 |
| 可燃气体探测器 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 断开可燃气体探测器的电源或信号线路，火灾报警控制器应在100s内收到故障信号；故障信号在排除后自动复位。 | 年 | 全数 |
| 表A.17 消防设备电源监控系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 传感器 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 监控设备应有工作状态指示、自检和电源监控功能； c) 监控设备报警时应能发出声、光报警信号，并予以保持，直至手动复位。 | 年 | 全数 |
| 消防设备电源监控主机 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 监控主机应能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息； c) 监控主机应具有主电源和备用电源转换功能，并应有主、备电源工作状态指示； d) 监控主机应能在发生故障状况下，在100s内发出故障声、光信号，显示并记录故障的部位、类型和时间，故障声信号应能手动消除，再有故障信号输入时，应能再启动；故障光信号应 保持至故障排除； e) 故障排除后，故障信号可自动或手动复位，复位后，监控器应在100s内重新显示尚存在的故障。 | 月 | 全数 |
| 表A.18 防火门监控系统维护保养相关要求、周期、数量表 |  |  |  |
| 设施设备 | 相关要求 | 周期 | 抽查数量 |
| 防火门监控主机 | a) 外观应完好，无明显损伤； b) 监控器应能显示与其连接的电动闭门器和释放器的开、闭状态，并应有专用状态指示灯； c) 发生故障时，监控器应在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，故障声信号 应能手动消除，再有故障信号输入时，应能再启动；故障光信号应保持至故障排除； d) 监控器主、备电源转换功能应正常。 | 月 | 全数 |
| 电动闭门器（电动释放器） | a) 电动闭门器、电磁释放器外观应完好； b) 电动闭门器、电磁释放器自动释放功能应正常； c) 电动门吸磁力吸合、释放功能应正常。 | 年 | 全数 |
| 控制功能 | 试验防火门监控主机的控制功能。 | 年 | 全数 |

第三部分  投标人须知

一、说明

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购的标的及相关配套服务。

2、投标费用

无论招标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

3、已购买招标文件的投标人欲放弃投标的，须于招标文件规定的递交投标文件截止时间的2天前书面通知招标代理机构；放弃投标而不书面通知的，将在三年内被禁止参加中国海洋大学的招标活动。

二、对投标人的要求

1、投标人应满足以下基本条件：

（1）具有企业法人资格；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人应满足《社会消防技术服务管理规定》所规定的行业要求：

（1）工作场所建筑面积不少于200平方米；

（2）消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备符合规定的要求；

（3）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。

3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，近三年内在经营活动中没有重大违法记录，投标人须提供声明函。重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件

1、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项和条款等，充分了解本招标项目的招标内容、范围及各项要求，承认招标文件的合理性与合法性，遵守本次招标的程序和要求，履行招标文件中投标人的各项义务。

2、投标人如对招标文件有疑问，需招标人解答或澄清时，须按规定的时间，将要澄清和解答的问题以加盖投标人单位公章的书面文件提出，通过电子邮件的形式发送至panghaosheng@sdhyha.com。招标人将对投标人提出的所有疑问进行答复，并发送电子邮件给所有的投标人，任何口头答复无效。投标人应在收到答复后，立即以电子邮件形式向招标人确认收悉。若投标人未书面提出问题，而出现投标人对招标文件理解不一致的情况,其责任由投标人自行承担。

3、在投标截止时间前，招标人都可能以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将以书面形式发给投标人。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

4、当招标文件有修改时，为保证投标人有充分的时间准备投标，招标人可酌情推迟开标日期。

5、投标人认为招标文件的“服务内容及要求”中含有倾向或排斥潜在投标人的内容时，须在规定的送答疑时间前以书面形式并加盖公章向招标人提出，同时必须附上有效相关证明资料。招标人经征询专家意见后，对招标文件进行必要的澄清或修改。未按规定要求或未在规定时限内提交书面异议的视为默认接受，逾期恕不受理。

四、投标文件

（一）投标语言

投标人编写的投标文件、以及投标人与招标人就有关本次招标事宜的往来函电应以简体中文书写。

（二）计量单位

除在招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

（三）报价要求

1、投标人应严格按照规定格式和内容报价。投标报价应包含提供相关服务的所有费用。

2、本项目的合同形式采用固定总价合同形式,不再计取其他任何费用。

3、开启投标文件时，投标文件中《开标一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《开标一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，投标人应书面确认。

4、投标人须将各项服务明细逐项填清，不能只是复制招标文件的技术要求内容作为投标文件的技术响应内容。

5、招标人不接受任何选择性报价，对每一项内容只允许有一个报价。

（四）投标文件应包括以下内容

资格审查部分：

1、具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）复印件；

2、在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函(见附件1)；

3、工作场所建筑面积不少于200平方米（投标人在投标文件里须提供房产证或租房合同为证明材料）；

4、满足《社会消防技术服务管理规定》所规定的行业要求承诺函(见附件2)；

5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函(见附件3)；

6、投标人认为应提交的其他材料。

商务部分：

1、投标函（附件4）；

2、法定代表人身份证明（附件5）；

3、法人授权委托书（附件6，正本中须提供原件）及被授权代表身份证复印件；

4、报价一览表（附件7）；

5、投标单位情况表（附件8）、企业简介；

6、投标人同类项目实施情况一览表（附件9）及证明材料；

7、用户及上级检查评价相关证明材料；

8、消电检或消防评估能力相关证明材料；

9、投标人认为有必要提供的其他资料。

技术部分：

1、服务重点、难点分析；

2、消防设施检查、维保方案及措施；

3、消电检或消防评估方案；

4、紧急情况应急预案；

5、检测仪器配备方案；

6、人员配备；

7、维保档案管理方案；

8、技术支持与培训方案；

9、增值服务承诺；

10、疫情防控方案；

11、管理制度；

12、投标人认为有必要提供的其他资料。

投标人应在充分理解本项目需求的基础上，根据评分细则要求提供以上相应材料。

（五）投标文件的签署及规定

1、投标文件由投标人按招标文件规定填写一式伍份（正本一份、副本肆份），用A4幅面纸打印装订，封面加盖投标单位公章，并在文件右上角注明“正本”或“副本”字样。正本文件必须是原件，且以正本为准。

2、投标文件应由投标人法人授权代表在规定签章处逐一签名并加盖投标人公章。

3、投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人的签章和被授权代表的签字。

4、投标文件的编制必须按招标文件中的顺序及格式要求制作，并编制目录。

（六）投标文件的密封与标记

1、投标人应将投标文件装入信袋内加以密封，并在密封处加盖单位公章及法人代表签章或被授权代表签章。

2、信袋上应写明：

(1)项目编号：

(2)项目名称：

(3)包号：

(4)投标人名称：

（七）投标文件的递交

1、投标人须在第一部分邀请函中规定的时间和地点派法人授权代表参加会议，递交投标文件。

2、所有参加投标的投标人递交的投标文件将按有关规定予以存档，无论中标与否，投标人递交的一切投标材料均不予退还。

3、投标文件的有效期为自递交投标文件截止之日起九十日。投标文件的有效期比本规定的有效期短的，将被视为非响应招标，招标人有权拒绝。

4、招标人将拒绝接受不符合招标文件要求或在递交投标文件截止时间之后送达的投标文件。

五、保密

招标人向投标人提供的招标文件等详细资料，仅被用于此次招标所规定的用途，除非得到招标人的同意，不得向任何第三方透露。

六、踏勘现场

本项目不统一组织勘查现场。

七、投标保证金

保证金金额：第一包：人民币5000.00元，第二包：人民币3000.00元。

保证金缴纳形式：非现金形式。

开户名称：海逸恒安项目管理有限公司；

开户银行：中国民生银行股份有限公司济南历山支行；

账    号：632580142。

备注：

1、保证金到账截止时间为2022年7月12日09时30分，逾期到账的，被视为“未按规定交纳保证金”，按无效报价处理。

2、若采用电汇形式缴纳保证金，保证金必须从投标人账户转出，否则无效；未按上述规定递交保证金的投标人，按无效报价处理。

3、若采用电汇形式缴纳保证金，投标人应充分考虑银行数据交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。

2、投标保证金退还：

（1）未中标投标人的投标保证金评标结束后无息退还。中标人的投标保证金将于中标人与中国海洋大学签订合同后无息退还。

（2）有下列情形之一的，投标保证金不退还：

①投标人未参加开标会议且未通知招标人；

②投标后投标人在报价有效期内撤回报价；

③向招标人提供不真实文件；

④投标人串通投标；

⑤中标人未按规定签订合同。

八、中标服务费

中标人参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的“服务类”收费标准下浮20%向代理机构交纳。中标服务费由中标人交纳。

第四部分  开标与评标委员会

一、开标

（一）招标人将按投标邀请函中规定的时间和地点，对所有按时递交并已签收的文件进行开标。

（二）投标人的法定代表人（或被授权代表）和项目负责人必须同时到场参加开标会议或通过腾讯会议参加开标会议。法定代表人应携带法人代表证明原件、本人身份证原件，被授权代表应携带法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件，项目负责人应携带本人身份证原件。投标人违反本条规定，投标文件不予评标。

（三）有下述情况之一者，投标文件无效，不予评标：

1、投标文件逾期送达的；

2、开标时投标保证金未到账的；

3、投标文件未按规定进行盖章或签署的；

4、投标文件未按招标文件规定要求和格式填写或填写内容不全的；

5、投标文件未对招标文件标注“★”的条款做出实质性响应或与招标文件有重大偏离的；

6、投标文件与本招标项目其他投标人的投标文件载明的法定代表人或授权代表中出现同一人的；

7、与本招标项目其他投标人提供的联系人或电话、传真、电子邮箱等联系方式出现相同的；

8、应提供而未提供有关证书原件的或提交的资格、资质证明文件和其他材料不真实的；

9、不同投标人的投标文件内容、数据非正常雷同，或有其它明显串通投标行为的；

10、投标人提供的业绩及其他证明材料虚假的；

11、挂靠或借用他人名义投标的；

12、投标人有《中华人民共和国反不正当竞争法》所列的不正当竞争行为的；

13、投标文件附有招标人不能接受的条件的；

14、在全部投标过程中，投标人从事企图影响招标结果的活动的；

15、法律、法规及招标文件规定的其他情况。

（四）发生下列情况之一者，招标人有权拒绝所有投标并重新组织招标：

1、所有投标文件均未实质响应招标文件的要求；

2、所有投标文件报价均与招标期望值偏离较大；

3、投标人串标。

二、评标委员会

1、招标人将按有关规定组建评标委员会进行评标委员会。

2、评标委员会将按如下程序进行评标：

（1）对所有投标人进行初步审查。初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）对投标人进行询标答疑及对投标文件澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会委员会将有权要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得对投标价格或实质性内容进行更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字；任何澄清和必要的解释说明的书面材料均与投标文件具有同等法律效力。

如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）比较与评价。对初步审查合格、且实质上响应招标文件要求的投标文件，将分别从投标人的资质、基本情况、人员结构、服务方案及承诺等方面综合进行比较与评价，必要时可对部分非实质性要求及条款进行调整，并请投标人做出澄清。

3、本项目采用综合评分法进行评标委员会，评标委员会依据评分办法进行评分。依据评委打分综合汇总确定的排序由高到低推荐中标候选人，确定前3名为中标候选人（投标人综合得分相同，按技术得分优劣顺序依次确定中标候选人），由招标人依法授权评标委员会确定1名中标人

## 评分办法

| 总分100分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 |  | 20 |
|  | （2）技术 |  | 70 |
|  | （3）商务 |  | 10 |
| 投标报价 20分 |  |  | 以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 |
| 技术 部分 70分 |  | 服务重点、难点分析 6分 | 对投标人从服务好采购人角度出发对本项目的整体统筹规划、认识、定位情况、重点难点分析进行综合评价： A.对项目的整体统筹规划详实、完善，认识深刻，服务定位恰当，针对性强，重点难点分析准确、充分、切中要害，并提出了切实可行的措施，得6分； B.对项目的整体统筹规划详实、完善，认识深刻，服务定位恰当，针对性强，重点难点分析比较准确，对策措施具有一定针对性，得4分； C.对项目的整体统筹规划粗略，认识和定位模糊，重点难点分析不准确，对策措施没有价值或缺乏针对性、可行性，得2分； D.不提供不得分。 |
|  |  | 消防设施检查、维保方案及措施 8分 | 对投标人提供的消防设施检查、维保方案及措施进行综合评价： A.方案详实、合理可行，措施完备，针对性强，完全满足服务要求，得8分； B.方案比较合理，措施比较完备，针对性较强，但存在个别瑕疵，得6分； C.方案基本合理，措施基本完备，有一定的针对性，但存在少量问题，得4分； D.方案和措施存在明显问题，得2分； E.不提供不得分。 |
|  |  | 消电检或消防评估方案 8分 | 对投标人提供的消防设施检查、维保方案及措施进行综合评价： A.方案详实、合理可行，措施完备，针对性强，完全满足服务要求，得8分； B.方案比较合理，措施比较完备，针对性较强，但存在个别瑕疵，得6分； C.方案基本合理，措施基本完备，有一定的针对性，但存在少量问题，得4分； D.方案和措施存在明显问题，得2分； E.不提供不得分。 |
|  |  | 紧急情况应急预案6分 | 对投标人提供的紧急情况应急预案进行综合评价： A.预见情形充分，方案详实，机制健全，措施完备、具体，预防和应急方案务实管用，得6分； B.预见情形比较充分，方案比较详实，机制比较健全，措施比较完备，但有瑕疵，得4分； C.有方案、有机制、有措施，但可操作性一般，存在明显问题，得2分； D.不提供不得分。 |
|  |  | 检测仪器配备方案6分 | 对投标人提供的检测仪器配备方案进行综合评价： A.仪器配备充足、先进，操作简便，充分满足消防设施维保需求，得6分； B.仪器配备齐全、比较先进，基本满足消防设施维保需求，但不存在足之处，得4分； C.仪器配备存在缺失，或比较落后，得2分； D.不提供不得分。 |
|  |  | 人员配备 8分 | 对投标人提供的项目团队人员配置进行综合评价： A.为本项目配置的人员数量充足，岗位设置合理，职责明确，团队整体资质水平高，以往服务经验丰富，服务能力强，得8分； B.为本项目配置的人员齐全，岗位设置比较合理，职责比较明确，团队整体资质水平较高，以往有服务经验，服务能力较强，但有不足之处，得6分； C.为本项目配置的人员基本满足符合要求，团队整体资质水平基本符合要求，但存在少量不足，得4分； D.为本项目配置的人员数量不足或资质水平较差，得2分； E.不提供不得分。 |
|  |  | 维保档案管理方案 6分 | 对投标人提供的维保档案管理方案进行综合评价： A.方案详实，科学合理，针对性、可操作性强，得6分； B.方案比较详实，针对性和可操作性较强,但有瑕疵，得4分； C.方案简单，针对性和可操作性一般,存在少量问题，得2分； D.不提供不得分。 |
|  |  | 技术支持与培训方案 5分 | 对投标人提供的技术支持与培训方案进行综合评价： A.方案详实明确，培训内容丰富、培训时间合理、培训计划切实可行，针对性强，得5分； B.方案比较详实，培训计划比较可行，有一定针对性,但有瑕疵，得3分； C.方案简单，培训计划针对性一般，存在少量问题，得1分； D.不提供不得分。 |
|  |  | 疫情防控方案 4分 | 对投标人提供的疫情防控方案进行综合评价： A.方案详实，机制健全，措施完备、具体，疫情防控方案务实管用，得4分； B.方案比较详实，机制比较健全，措施比较具体，疫情防控方案比较务实管用，得2分； C.方案不可行或不提供不得分。 |
|  |  | 管理制度 5分 | 对投标人提供的管理制度进行综合评价： A.管理制度完善，得5分； B.管理制度基本完善，但存在个别瑕疵，得3分； C.管理制度不够完善，存在明显问题，得1分； D.不提供不得分。 |
|  |  | 增值服务承诺 3分 | 由评委根据投标人提供的增值服务承诺情况进行打分，每提供一项富有价值、切实可行的增值服务加1分，最多加3分。 |
|  |  | 项目负责人答辩 5分 | 项目负责人针对本单位的业务优势、团队能力、服务方案、市场信誉等情况做不超过5分钟的口头汇报，并回答评委提问： A.汇报内容重点突出、深入到位，有技术含量，回答问题明确透彻、逻辑清晰、针对性强，反映出丰富的类似服务经验，得5分； B.汇报内容重点比较突出、比较深入，有一定技术含量，回答问题比较明确、逻辑比较清晰、针对性比较强，反映出具有类似服务经验，得3分； C.汇报内容重点不突出，技术含量不足，回答问题不明确，针对性不强，得1分。 注:未进行答辩的此项得0分。 |
| 商务 部分 10分 |  | 企业业绩 4分 | 投标人自2019年1月1日至今完成的建筑消防设施的消防维保项目，单个合同金额在20万元以上项目每项得1分，最高得4分。 注：未提供合同复印件不得分。时间以合同签订时间为准。 |
|  |  | 消电检或消防评估能力 3分 | 具有电气防火技术检测机构资质证书或消防安全评估资质证书的得3分。未提供不得分。 注：须在投标文件中提供上述相关证明材料复印件，否则不得分。 |
|  |  | 用户及上级检查评价 3分 | 提供2021年省级消防救援总队对从业情况专项核查情况，评价为优秀得3分，达标2分，基本达标1分，不达标0分。 注：须提供上述相关证明材料，否则不得分。 |

注：

1、以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

2、本细则只针对有效投标文件予以评分，评分计算均保留小数点后两位有效数字。

在确定中标人前，招标人认为有必要时可对中标候选人的管理水平、服务业绩和办公场所进行考察，如发现中标候选人在履约能力、信誉、市场行为等方面有不良记录、有弄虚作假行为或企业实力有明显差距，招标人有权取消其中标候选人资格。

三、中标通知和签订合同

1、评标委员会工作结束后，招标人将在采购与招标管理中心网站上对拟中标结果进行公示，公示期为2日。投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人须对质疑内容的真实性承担法律责任。

2、评标委员会结果公示结束后无异议的，签发中标通知书。

3、对未中标者，招标人不对落标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

4、《中标通知书》发出后如无异议,招标人和中标人按具体委托服务内容单独签订合同。合同签订的内容不能超出招标文件的实质性内容。

5、中标人的具体服务内容及业务范围由合同中约定。

6、本次采购的招标文件、中标人的投标文件及书面澄清、承诺文件均作为合同的一部分，且具有法律效力。

第五部分 合同主要条款

建筑消防设施维修保养合同

（第一包）

山东省消防救援总队制定

二〇二二年  月

建筑消防设施维修保养合同（样本）

合同编号：

签订地点：   青岛

签订时间：

甲方（委  托  单  位）： 中国海洋大学

乙方（消防技术服务机构）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国消防法》和《山东省消防条例》，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守。

一、维修保养建筑名称： 中国海洋大学崂山校区

维护保养建筑面积： 51.36万平方米

二、维修保养范围：甲方委托乙方对中国海洋大学崂山校区北海苑学生宿舍1-9号楼、北海苑21号楼(后勤办公楼)、东体育场、综合体育馆、海洋科技中心大楼、图书馆、化学化工学院、材料科学与工程研究院、海洋大气学院、行远楼（行知楼）、法学院（管理学院、经济学院）、工程训练中心共计23栋楼宇的烟感报警系统（共计17台消控主机）；图书馆、体育馆、海洋科技中心大楼、行知楼、东体育场共计7个消防水箱及喷淋系统；崂山校区所有楼宇的室内消防栓系统、建筑防火分隔和安全疏散设施及消防电气和通讯设施；所有室外消防栓及消防管网系统进行维护保养。

三、维修保养期限：自 2022 年 7 月 15 日 12时起至 2024 年7月 15日 12 时止。

四、服务内容及技术要求

1.维保单位按投标文件设置项目组具体按招标文件要求，在校区执业需取得消防设施操作员国家职业资格证书，其中中级技能等级以上的不少于1人。

2.认真贯彻执行有关消防法律、法规和山东省（DB37/T4328—2021）《建筑消防设施维护保养技术规程》等技术规范，遵守科学和职业道德规范，依法开展建筑消防设施维修保养业务，保证维修保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求。

3.维护保养的技术人员必须服从甲方的要求，必须按照周期完成维护保养内容。

4.维保单位每年年底前或根据甲方要求向校方出具一份书面的消防系统运行情况及风险评估报告。

5.配合学校消防管理部门向上级消防管理部门填写报送相关材料。

6.维保单位需与前期维保单位认真交接，并持续完善校区所有消防资产，每楼一套规范资料(具体按行业规范和甲方要求)，并汇总形成校区档案（纸质和电子版），并依此制订详细维保计划，确保定期对校方消防系统进行安全检查与维护，协助甲方推进消防安全管理标准化、规范化。

7.维保单位需对学校新建楼宇或装修工程的设计方案提供消防方面的建设性意见。

8.维保单位需现场摸清校区所有消防设施室外消防栓，绘制分布图，每月进行检查，并每年进行维护保养一次。

9.维保单位每年需完成消防检测和电气检测并出具满足消防检查要求的报告。

五、甲方的权利、义务：

1.按照招标文件、合同约定和国家法律法规、上级文件要求和行业规定向乙方提出合理的维保工作要求。

2.按照合同约定支付维保服务费用。

3.乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的，甲方有权解除维修保养合同。

4.乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

六、乙方的权利、义务：

1.按照有关法规和上级文件要求为工作人员提供必需的工作条件和保障等；

2.按照招投标文件、合同及法律法规、上级文件要求、行业规范和甲方合理要求，依法执行维保服务工作，保证维修保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求；

3.认真与前期或后续消防维保服务单位完成维保工作交接。

4.依据交接资料和实地考察测验情况，梳理负责校区维保服务范围内所有楼宇和消防设施，并按照行业规范和甲方要求，形成档案资料，配合甲方实施消防安全标准化管理，推进一楼一手册，一台账和校区消防智慧化、标准化化管理。

5.制定建筑消防设施维护保养计划，按照山东省（DB37/T4328—2021）《建筑消防设施维护保养技术规程》等相关规范标准，结合学校实际，完成建筑消防设施维护保养相关要求、周期、数量表上的要求，做好建筑消防设施维护保养原始记录表等记录，如实出具《建筑消防设施维修保养报告书》，并抄送当地公安消防机构备案；

6.接到甲方故障报告后，维保单位员应赴现场查看并处理，有严重故障或重要节假日、甲方举办重大活动等，根据委托单位的需要进行专项维护保养服务则派遣已通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有技师以上等级职业资格证书的维修人员（每次至少2人）1小时内到现场修复存在问题和故障的消防设施，并承担不及时维修发生的责任；

7.维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方相应楼宇消防安全责任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经上述甲方消防安全管理人检查确认；维修情况要如实记入《建筑消防设施故障维修记录表》；

8.对易损件及损坏消防设备，及时向甲方提出建议。及时维修损坏件，并对无法修复的损坏消防设备出示需更换部件报废证明或支撑材料。确需更换的配件由甲方进行采购或核价批价后委托乙方进行采购，采购产生的费用由甲方承担，乙方负责维修相关费用投标已包含；

9.对甲方值班检查、巡查或管理人员进行专业技术指导；

10.提供技术能力和责任心符合要求的维保人员，根据甲方意见进行人员调配调换；

11.乙方提供的维保人员在校期间服从学校管理，不得探听和泄漏学校的任何信息。

七、维护保养费用、付款方式及期限：

合同金额：依据中标价填写，2年合计

人民币（小写）：       元/年

人民币（大写）：       万元/年。

甲方组织相关人员对乙方履约情况、技术水平、服务水准进行评价考核，乙方可选择是否进行现场述职。甲方根据对乙方的考核结果择时付款。每季度支付一次，前三季度每次付款额度最高为每年度额的20%，每次付款需按照甲方财务等有关要求和考核情况执行，每年度最后一次付款（季度款+年度尾款）还需经处务会审议。合同到期的最后一次付款需乙方与新的维保服务单位完成交接后，无其他异议方可支付，并退还履约保证金。

八、违约责任：违约方承担责任，违约赔偿金不超过一年的合同总额。如因乙方工作过错导致不良后果，则乙方须按实际损失对甲方进行赔偿，赔偿金额不设上限。若乙方拒不履行合同，履约保证金不予退还。

九、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2    解决。

1.由    青岛市            仲裁机关仲裁；

2.由合同履行地甲方住所地有管辖权的法院通过诉讼解决。

| 甲方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 账号： | 乙方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

十一、合同份数：本合同一式七份，甲、乙双方各执三份，送当地公安消防部门备案一份。    附：《建筑消防设施名录》。

附件1：

建筑消防设施名录

一、建筑防火分隔及安全疏散设施

1、防火门（包括自行关闭、顺序关闭设施，反馈信号）

2、防火窗

3、防火卷帘（包括手动、自动控制装置）

4、防火阀

5、推闩式外开门

二、火灾自动报警系统

1、各类报警触发器件

2、各级报警控制器

3、各种警报装置

4、系统接线装置

5、系统接地装置

三、消防给水设施

1、消防水池（包括取水口、取水井）

2、消防水箱

3、消防水泵（包括试验和检查用压力表、放水阀门）

4、稳压泵、增压泵、气压水罐等

5、水泵接合器

6、管网及阀门

四、消火栓系统

1、室外消火栓（包括标志）

2、室内消火栓（包括消防水枪、水带）

3、启动按钮

4、管网及阀门

5、消防卷盘（包括胶带和喷嘴）

五、消防水炮系统

1、消防水炮及控制装置

2、管网及阀门

六、自动喷水灭火系统

1、水源及供水装置（水池、水泵、增压设施、水泵接合器等）

2、各类喷头

3、报警阀

4、控制阀

5、水力警铃

6、末端试水装置

7、压力表

8、水流指示器

9、充气、排气装置

10、管道及阀门

七、气体灭火系统

1、喷嘴

2、气体灭火控制盘

3、贮存装置

4、选择装置

5、管道及附件

6、防护区门、窗、洞口自动关闭装置

7、防护区通风装置

8、紧急控制装置

9、喷洒警示装置

10、部分系统的冷却装置

八、水喷雾自动灭火系统

1、水雾喷头

2、雨淋阀组（雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表和通用阀门）

3、过滤器

4、传动管

5、水源和供水装置

九、泡沫灭火系统

1、低倍数泡沫灭火系统

（1）泡沫消防泵

（2）泡沫比例混合器

（3）泡沫液压力储罐

（4）泡沫产生器

（5）控制阀

（6）固定泡沫灭火设备

（7）泡沫钩管

（8）泡沫枪

（9）泡沫喷淋头

2、高倍数、中倍数泡沫灭火系统

（1）水泵

（2）泡沫液泵

（3）控制箱

（4）泡沫发生器

（5）比例混合器

（6）泡沫液储罐

（7）压力开关

（8）管道过滤器

（9）导泡筒

十、防烟、排烟设施

1、排烟窗控制装置（自动或手动）

2、挡烟垂壁

3、机械防烟设施

（1）送风口

（2）压差自动调节装置

（3）机械加压送风机

（4）风道

（5）消防电源及其配电

2、机械排烟设施

（1）排烟风机

（2）排烟口（包括手动和自动开启装置）

（3）排烟防火阀

（4）排烟道

（5）消防电源及其配电

十一、消防电气和通讯设施

1、消防电源

2、自备发电机

3、应急照明

4、疏散指示标志

5、可燃气体探测报警装置

6、消防专线电话

7、火灾事故广播扬声器

8、火灾事故广播扩音机

十二、消防电梯

1、轿厢内的专用电话

2、首层消防专用操作按钮

3、消防电梯井底排水设施

4、手动或自动控制装置

十三、干粉灭火系统

1、喷头

2、贮存装置

3、选择装置

4、管道及附件

5、防护区通风装置

6、控制装置

十四、移动式灭火器材

十五、其他实际存在的消防设施或系统。

建筑消防设施维修保养合同

（第二包）

山东省消防救援总队制定

二〇二二年  月

建筑消防设施维修保养合同（样本）

合同编号：

签订地点：   青岛

签订时间：

甲方（委  托  单  位）： 中国海洋大学

乙方（消防技术服务机构）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国消防法》和《山东省消防条例》，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守。

一、维修保养建筑名称： 中国海洋大学浮山、鱼山校区

维护保养建筑面积： 33.5万平方米

二、维修保养范围：中国海洋大学浮山校区东西组集团楼、1-6号学生宿舍楼、留学生公寓桃李苑楼、地下车库（家属区30号楼地下）、浮山大学生公寓A、B楼烟感报警及消防控制系统。浮山校区所有楼宇的室内消防栓系统、建筑防火分隔和安全疏散设施及消防电气和通讯设施；所有室外消防栓及消防管网系统。

中国海洋大学鱼山校区一多楼、水产馆1号楼、水产馆2号楼、海洋馆、地质馆、化学馆、科学馆、图书馆、铭史楼、生态馆、药物楼、文苑楼、实验楼、新教楼、电教楼、逸夫馆、达尔文馆、校医院、职教楼、敏行馆A、B楼、胜利楼、六二楼、外专楼、师苑餐厅、学苑餐厅、山海苑、留学生中心楼（金海苑、银海苑）、学生宿舍1、2、3、5、6、7、8、9号楼、青岛山公寓a、b、c楼，气象台的烟感报警及消防控制系统；所有楼宇的室内消火栓系统、建筑防火分隔和安全疏散设施、消防电气和通讯设施等消防设施；所有室外消火栓及消防管网系统；合同期内新建、改建楼宇的室内外消防设施，及新建、改建的烟感报警、消防控制、智慧消防等消防项目。

三、维修保养期限：自 2022 年 7 月 15 日 12时起至 2024 年7月 15日 12 时止。

四、服务内容及技术要求

1.维保单位按投标文件设置项目组具体按招标文件要求，在校区执业需取得消防设施操作员国家职业资格证书，其中中级技能等级以上的不少于1人。

2.认真贯彻执行有关消防法律、法规和山东省（DB37/T4328—2021）《建筑消防设施维护保养技术规程》等技术规范，遵守科学和职业道德规范，依法开展建筑消防设施维修保养业务，保证维修保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求。

3.维护保养的技术人员必须服从甲方的要求，必须按照周期完成维护保养内容。

4.维保单位每年年底前或根据甲方要求向校方出具一份书面的消防系统运行情况及风险评估报告。

5.配合学校消防管理部门向上级消防管理部门填写报送相关材料。

6.维保单位需与前期维保单位认真交接，并持续完善校区所有消防资产，每楼一套规范资料(具体按行业规范和甲方要求)，并汇总形成校区档案（纸质和电子版），并依此制订详细维保计划，确保定期对校方消防系统进行安全检查与维护，协助甲方推进消防安全管理标准化、规范化。

7.维保单位需对学校新建楼宇或装修工程的设计方案提供消防方面的建设性意见。

8.维保单位需现场摸清校区所有消防设施室外消防栓，绘制分布图，每月进行检查，并每年进行维护保养一次。

9.维保单位每年需完成消防检测和电气检测并出具满足消防检查要求的报告。

五、甲方的权利、义务：

1.按照招标文件、合同约定和国家法律法规、上级文件要求和行业规定向乙方提出合理的维保工作要求。

2.按照合同约定支付维保服务费用。

3.乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的，甲方有权解除维修保养合同。

4.乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

六、乙方的权利、义务：

1.按照有关法规和上级文件要求为工作人员提供必需的工作条件和保障等；

2.按照招投标文件、合同及法律法规、上级文件要求、行业规范和甲方合理要求，依法执行维保服务工作，保证维修保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求；

3.认真与前期或后续消防维保服务单位完成维保工作交接。

4.依据交接资料和实地考察测验情况，梳理负责校区维保服务范围内所有楼宇和消防设施，并按照行业规范和甲方要求，形成档案资料，配合甲方实施消防安全标准化管理，推进一楼一手册，一台账和校区消防智慧化、标准化化管理。

5.制定建筑消防设施维护保养计划，按照山东省（DB37/T4328—2021）《建筑消防设施维护保养技术规程》等相关规范标准，结合学校实际，完成建筑消防设施维护保养相关要求、周期、数量表上的要求，做好建筑消防设施维护保养原始记录表等记录，如实出具《建筑消防设施维修保养报告书》，并抄送当地公安消防机构备案；

6.接到甲方故障报告后，维保单位员应赴现场查看并处理，有严重故障或重要节假日、甲方举办重大活动等，根据委托单位的需要进行专项维护保养服务则派遣已通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有技师以上等级职业资格证书的维修人员（每次至少2人）1小时内到现场修复存在问题和故障的消防设施，并承担不及时维修发生的责任；

7.维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方相应楼宇消防安全责任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经上述甲方消防安全管理人检查确认；维修情况要如实记入《建筑消防设施故障维修记录表》；

8.对易损件及损坏消防设备，及时向甲方提出建议。及时维修损坏件，并对无法修复的损坏消防设备出示需更换部件报废证明或支撑材料。确需更换的配件由甲方进行采购或核价批价后委托乙方进行采购，采购产生的费用由甲方承担，乙方负责维修相关费用投标已包含；

9.对甲方值班检查、巡查或管理人员进行专业技术指导；

10.提供技术能力和责任心符合要求的维保人员，根据甲方意见进行人员调配调换；

11.乙方提供的维保人员在校期间服从学校管理，不得探听和泄漏学校的任何信息。

七、维护保养费用、付款方式及期限：

合同金额：依据中标价填写，2年合计

人民币（小写）：       元/年

人民币（大写）：       万元/年。

甲方组织相关人员对乙方履约情况、技术水平、服务水准进行评价考核，乙方可选择是否进行现场述职。甲方根据对乙方的考核结果择时付款。每季度支付一次，前三季度每次付款额度最高为每年度额的20%，每次付款需按照甲方财务等有关要求和考核情况执行，每年度最后一次付款（季度款+年度尾款）还需经处务会审议。合同到期的最后一次付款需乙方与新的维保服务单位完成交接后，无其他异议方可支付，并退还履约保证金。

八、违约责任：违约方承担责任，违约赔偿金不超过一年的合同总额。如因乙方工作过错导致不良后果，则乙方须按实际损失对甲方进行赔偿，赔偿金额不设上限。若乙方拒不履行合同，履约保证金不予退还。

九、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2    解决。

1.由    青岛市            仲裁机关仲裁；

2.由合同履行地甲方住所地有管辖权的法院通过诉讼解决。

| 甲方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 账号： | 乙方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

十一、合同份数：本合同一式七份，甲、乙双方各执三份，送当地公安消防部门备案一份。    附：《建筑消防设施名录》。

附件1：

建筑消防设施名录

一、建筑防火分隔及安全疏散设施

1、防火门（包括自行关闭、顺序关闭设施，反馈信号）

2、防火窗

3、防火卷帘（包括手动、自动控制装置）

4、防火阀

5、推闩式外开门

二、火灾自动报警系统

1、各类报警触发器件

2、各级报警控制器

3、各种警报装置

4、系统接线装置

5、系统接地装置

三、消防给水设施

1、消防水池（包括取水口、取水井）

2、消防水箱

3、消防水泵（包括试验和检查用压力表、放水阀门）

4、稳压泵、增压泵、气压水罐等

5、水泵接合器

6、管网及阀门

四、消火栓系统

1、室外消火栓（包括标志）

2、室内消火栓（包括消防水枪、水带）

3、启动按钮

4、管网及阀门

5、消防卷盘（包括胶带和喷嘴）

五、消防水炮系统

1、消防水炮及控制装置

2、管网及阀门

六、自动喷水灭火系统

1、水源及供水装置（水池、水泵、增压设施、水泵接合器等）

2、各类喷头

3、报警阀

4、控制阀

5、水力警铃

6、末端试水装置

7、压力表

8、水流指示器

9、充气、排气装置

10、管道及阀门

七、气体灭火系统

1、喷嘴

2、气体灭火控制盘

3、贮存装置

4、选择装置

5、管道及附件

6、防护区门、窗、洞口自动关闭装置

7、防护区通风装置

8、紧急控制装置

9、喷洒警示装置

10、部分系统的冷却装置

八、水喷雾自动灭火系统

1、水雾喷头

2、雨淋阀组（雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表和通用阀门）

3、过滤器

4、传动管

5、水源和供水装置

九、泡沫灭火系统

1、低倍数泡沫灭火系统

（1）泡沫消防泵

（2）泡沫比例混合器

（3）泡沫液压力储罐

（4）泡沫产生器

（5）控制阀

（6）固定泡沫灭火设备

（7）泡沫钩管

（8）泡沫枪

（9）泡沫喷淋头

2、高倍数、中倍数泡沫灭火系统

（1）水泵

（2）泡沫液泵

（3）控制箱

（4）泡沫发生器

（5）比例混合器

（6）泡沫液储罐

（7）压力开关

（8）管道过滤器

（9）导泡筒

十、防烟、排烟设施

1、排烟窗控制装置（自动或手动）

2、挡烟垂壁

3、机械防烟设施

（1）送风口

（2）压差自动调节装置

（3）机械加压送风机

（4）风道

（5）消防电源及其配电

2、机械排烟设施

（1）排烟风机

（2）排烟口（包括手动和自动开启装置）

（3）排烟防火阀

（4）排烟道

（5）消防电源及其配电

十一、消防电气和通讯设施

1、消防电源

2、自备发电机

3、应急照明

4、疏散指示标志

5、可燃气体探测报警装置

6、消防专线电话

7、火灾事故广播扬声器

8、火灾事故广播扩音机

十二、消防电梯

1、轿厢内的专用电话

2、首层消防专用操作按钮

3、消防电梯井底排水设施

4、手动或自动控制装置

十三、干粉灭火系统

1、喷头

2、贮存装置

3、选择装置

4、管道及附件

5、防护区通风装置

6、控制装置

十四、移动式灭火器材

十五、其他实际存在的消防设施或系统。

第六部分    附件

附件1：                           声明函

致中国海洋大学：

本单位就参加	项目投标工作，作出郑重承诺：

一、本单位符合下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位没有被依法暂停或者取消投标资格，没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，没有在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；我单位或我单位法定代表人、拟委任的项目负责人没有在近三年内有行贿犯罪行为的，没有在近三年内弄虚作假骗取中标/围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准），并没有被政府有关部门或纪检监察部门取消报价资格（包括正在处罚期内）。

四、本单位承诺在本项目投标截止日前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

五、本单位及其有管理或隶属关系的机构，没有参加本项目招标投标文件的编写工作；我单位与本次招标的招标代理没有隶属关系或其他利害关系。本单位及其有管理、隶属关系或利害关系的机构，没有同时参加此次投标活动；本单位及其有管理、隶属关系或利害关系的机构跟招标人、项目参与人员没有利害关系。

六、本单位自愿将本声明书作为投标文件的必备要件。在参与投标时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件。若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人：（全称）（加盖公章）

法定代表人或授权的代理人：（姓名）（签字或签章）

投标人地址：

邮政编码：

电   话：

联 系人：

日期：   年   月   日

附件2：

承诺函

致中国海洋大学：

本单位就参加项目投标工作，作出郑重承诺：

一、本单位符合以下行业要求：

（1）消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备符合规定的要求；

（2）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

本单位自愿将本声明书作为投标文件的必备要件。在参与投标时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件。若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人：（全称）（加盖公章）

法定代表人或授权的代理人：（姓名）（签字或签章）

投标人地址：

邮政编码：

电   话：

联 系人：

日期：   年   月   日

附件3：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

中国海洋大学：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效投标处理。

2.投标人对其所声明内容的真实性负责。如投标人所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

投标人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年  月  日

附件4：

投   标   函

致：中国海洋大学

经研究，我们决定参加贵校组织的项目（项目编号：）的招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 我方承诺已经具备本项目对投标人的资格要求。

- 我方报价详见报价一览表。

3、我方按规定提交的投标文件，正本份，副本份。

4、我方本次提交的投标文件及有关资料内容真实、准确，如有失实之处，我单位及文件签署人愿承担因此而引起的一切法律责任和后果。

5、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

6、我方的投标文件自提交之日起有效期为九十日。

7、我单位在以往的招投标活动和履约过程中无违法、违规、违约记录。

8、我方承诺：报价中的任何优惠和承诺，都不作为降低工作质量标准、免除部分服务项目、推卸相关责任的理由。

9、如果我方中标，将按招标人要求签订合同，承担法律责任，全面履约。

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

投标单位：（公章）            法定代表人（或被授权人）：（签字）

投标单位地址：               邮编：

联系电话：                   传真：

年   月   日

附件5:

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

附件6：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）                                                系注册于（投标人地址）                                                    的（投标人名称）                                                 的法定代表人，现代表本单位授权下面签字的（被授权人的姓名、职务、性别、年龄、身份证号）                                为我单位合法代理人，代表本单位参加贵校组织的项目（项目编号：）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事项，我单位均予承认。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

被授权人身份证复印件粘贴处

法定代表人身份证复印件粘贴处

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

投标人（公章）：

日期：

注：除可填报项目外，对本附件的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝。

附件7:

报 价 一 览 表

| 包号 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 总报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |
| 对招标文件的认同程度声明（是否完全认同） |  |

注：1、本表投标人必须严格按照此表格式填写，不得修改格式。

2、本表除需在投标文件中装订外，还需另外一式两份单独密封，以便于唱价。

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件8：

投标单位基本情况表

投标单位（章）                              填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 人 |  |  |  | 代理服务人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  |  | 资金来源 |  |  | 自有资金 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 万元 |  |  |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9：

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 项目单位 | 合同签订时间 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评分办法。

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

附件10：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

投标人名称（公章）：

| 姓名 | 职务/职称 | 专业技 术资格（如有） | 证书 编号 （如有） | 参加本单位工作时间 | 主要工作业绩 | 技术 特长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件中须提供以上人员的专业技术资格证书复印件（如有）及有效社保证明。

法定代表人或者被授权代表：（签字）                 日期：

附件11：

承诺函

本人14天内未到过或途经高风险地区所在县（市、区）、7天内未到过或途经中风险地区所在县（市、区）。

本人承诺以上内容属实，如有隐瞒、虚报等情况，本人承担一切后果。

承诺人：

承诺时间：

附件12：

投标人自愿选包声明函

本公司郑重声明，若我公司在                采购项目评审中多个包均排名第一，则我公司自愿选择中标包的顺序依次为：第包、第包。

备注：

1、本项目分为2个包，投标人可以选择多包投标，兼投不兼中。若同一投标人在多个包评审中均排名第一，则根据其自愿选包顺序确定中标包，其余包顺延排名第二的投标人为中标人。

2、投标人各包投标文件中的自愿选包顺序须保持一致，否则按无效投标处理。

投标人名称（公章）：

附件13：

投标文件封套标记参考格式

| 投标文件 （正/副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 包号： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件 （原件） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 包号： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 报价一览表 采购项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 包号： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件（电子版） 采购项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 包号： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于年月日时之前不准启封（公章）…………………

海逸恒安申请电子发票流程

一、扫描下方二维码登记相关项目信息

填写注意事项：

①缴款单位名称、项目编号、项目名称、货物或应税劳务及服务名称、开票金额、接收电子发票邮箱为必填项。

②请提前准备好相应信息。

③提醒：项目编号格式为：HYHAQD2022-****（招标文件中）。

二、扫面下方二维码填写单位的开票信息

填写注意事项：

①抬头、税号、地址电话、开户行账号为必填项目。

②请提前准备好开票信息。

三、温馨提示：

1、两个码都需要按要求填写，且填写信息需完整。

2、以电汇方式交款的单位可直接通过扫码完成申请。

3、以现金方式交款的单位需要将原收据寄回我公司（此方式少用），收据邮寄地址：山东省济南市汉峪金谷A2-3号楼18层，财务部，联系电话：0531-82667500。

4、以上提交的信息经财务确认后，于月底统一开具电子发票，并发送至登记的接收邮箱，申请单位可于次月月初登陆邮箱查收。